## ЈН
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе у објекту ОШ „Радојка Лакић“ у улици Др Александра Костића 1-7, ЈН 2025/18
Понуђач је дужан да добра која су предмет набавке набави и угради на објекат Основне школе (кров) у свему према опису из Техничке спецификације и у складу са техничким цртежом - сликом која се налази у прилогу.
1. AC Razvodni orman sa elementima
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Metalni nadgradni orman 400x400x200 IP65 sa montažnom pločom | kom | 1
2 | AC prenaponska zastita 275V NOARK | kom | 2
3 | Diferencijalna zastitna sklopka 63A, 300mA, tip AC | kom | 1
4 | Automatski osigurac 3p, 25 kA, 63A NOARK | kom | 2
5 | Kanalica 60x60 | m | 20
6 | PROVODNIK P/F 16 CRNi | m | 40
7 | Sitan materijal(kleme,papučice,vijčani materijal,natpisne pločice...) | pauš | 1
8 | Izrada ormana u radionici i montaža na MSE | pauš | 1
2. DC Razvodni orman sa elementima
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Metalni nadgradni orman 400x400x200 IP65 sa montažnom pločom | kom | 1
2 | DC odvodnik prenapona 1000V NOARK | kom | 2
3 | mc4 zenski konektor | kom | 10
4 | mc4 muški konektor | kom | 10
5 | solarni kabl 6mm2 | m | 300
6 | GPV postolje 1200V DC 2P | kom | 5
7 | GPV osigurac schrack 20A | kom | 10
8 | DC rastavljac 4-polni 32A NOARK | kom | 5
9 | Izrada ormana u radionici i montaža na MSE | pauš | 1
3. Potkonstrukcija
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Mini rail - E - 60mm | kom | 150
2 | Aluminijumski profil krajnji -E 60mm - 30mm | kom | 50
3 | Aluminijumski profil sredisnji - E | kom | 110
4 | PNK Regal 50 | m | 30
5 | Poklopac za PNK regal 50 | m | 30
6 | Montaža konstrukcije za postavljanje fotopanela na krovu, sačinjena od AL profila, stezaljki i ostalih elemenata, komplet sa zavrtnjima i ostalim sitnomontažnim materijalom. | pauš | 1
4. Uzemljenje i gromobranska instalacija
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | AL žica fi8mm za izjednačavanja potencijala | m | 50
2 | PROVODNIK P/F 16mm2 ( H07V-K ) ZUTO ZELENI | m | 50
3 | Hvataljka za uzemljenje ENERACK | kom | 30
4 | Završni radovi i ispitivanja instalacija, merenje prelaznog otpora uzemljenja i galvanske neprekidnosti metalnih masa sa izdavanjem svih potrebnih Atesta | pauš | 1
5. Invertor i dodatna oprema
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | HUAWEI (ili odgovarajuće) inverter SUN2000 - 30KTL - 30kW, Maksimalni faktor iskorišćenja 98,5% | kom | 1
2 | Huawei (ili odgovarajuće) Smart Meter - 250 A (DTSU-666H) | kom | 1
3 | Modul za komunikaciju i monitoring elektrane | kom | 1
4 | Neophodan materijal za montažu invertora na montažnu kontrukciju | pauš | 1
6. FN paneli
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Nabavka i ugradnja fotonaponskih panela Jinko ili odgovarajuće, jedinične snage 455 W, nominalnog jednosmernog DC napona 41,10 V, nominalne jednosmerne struje 13,15 A, dimenzija 1762x1134x30 mm, težine od 21 kg. Efikasnost panel 22.27%, garancija na proizvod 25 godina | kom | 69
2 | Montaža i povezivanje fotonaponskih panela nominalne snage 445W na već pripremljenu montažnu kontrukciju | pauš | 1
Напомена: уколико се у техничкој спецификација позива на назив произвођача или тип добара, подразумева се "или одговарајуће".
Начин спровођења контроле: Контролу добара и уградње врши лице које ће Решењем Председника бити задужено да прати реализацију уговора.
Обезбеђивање гарнције квалитета: Опрема и материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом. Сав материјал за који овлашћено лице наручиоца констатује да не одговара опису из Техничке спецификације и општим условима и описима, Добављач је дужан да одмах уклони са објекта. Уколико Добављач, пак, покуша да исти употреби, овлашћено лице наручиоца ће обуставити уградњу, а сви трошкови проистекли из обуставе уградње пашће на терет Добављача.
Начин плаћања: Плаћање се врши након уградње добара и достављеног рачуна.
Гарантни рок: Гарантни рок за уграђену опрему у складу са гарантним роком произвођача опреме. Понуђач у моделу уговора уписује колико износи гарантни рок.
Место испоруке и уградње: Београд, ОШ „Радојка Лакић“ у улици Др Александра Костића 1-7
Рок за испоруку и уградњу: 30. новембар 2025. године.